## Sheet1
アラームは発生していないが、動作が異常と思われる場合
項目 | 状態 | 原因 | 処置
1 | 全く動作しない。（コンロールパネルのPOWEREランプも点灯しない） | ①主電源が供給されていない。 | 電源端子まで電源が供給されているか確認してください。
|  | ②（ブレーカー付き機種の場合）電装品ブレーカーがトリップしている。またはONにされていない。 | 電装品箱蓋を開けてブレーカがトリップしていないか確認してください。
|  | ③制御基板に電源を供給する配線が抜け、または断線している | 制御基板・インバータ基板間の配線を確認してください。
2 | コントロールパネルが"ACF"表示した後に消灯する | ①主電源が遮断されている。 | 主電源が遮断された際の通常動作です。特に処置は必要ありません。
3 | コントロールパネルが全点滅を繰り返す。 | ①主電源の電圧不足 | 供給電圧が仕様範囲内か確認してください。
4 | ポンプ・ファンモータ等は運転しているが、コントロールパネルが点灯しない。 | ①コントロールパネル用の配線が抜け、または断線している | 制御基板-コントロールパネル間の配線を確認してください。
5 | ポンプモータ・ファンモータが運転しない。 | ①コントロールパネル用の配線が抜け、または断線している。 | 制御基板 - コントロールパネル間の配線を確認してください。
|  | ②運転ロックモードになっている。（出荷時は運転ロックモードになっています） | コントロールパネルで運転ロックモードを解除してください。
|  | ③ポンプ・モータ配線が抜けている。 | ポンプモータ配線を確認してください。
6 | ポンプは運転しているが油が流れない。油の循環量が少なくポンプの騒音が大きい。 | ①ポンプの吸入側配管がゆるんでいる | 配管のシールを確認し、増し締めしてください。
|  | ②サクションストレーナが目詰まりしている | サクションストレーナを清掃してください。オイルタンク内の油が汚れている場合は油の交換をしてください（38ページ参照）
|  | ③オイルタンクの油面が低下している。 | 油をオイルタンクに補給してください。
|  | ④油吐出配管の圧力損失が大きく、 ポンプ用リリーフバルブが作動している。 | 油配管の経を大きくし、配管を短くしてください。油粘度が使用範囲内か確認してください。
⑤油吸入配管の圧力損失が大きく、ポンプがキャビテーションを起こしている
7 | ポンプは運転しているが、圧縮機が運転しない。 | ①温度制御により停止している。 | ---
|  | ②圧縮再起動防止のタイマが作動している。 | タイマ時間（約2分経過後、圧縮機が起動することを確認してください。
|  | ③低油温保護（入口油温が２℃以下）が作動している。 | 入口油温が５℃以上で、正常に動作することを確認してください。
|  | ④低外気保護（室温が-2℃以下）が作動している。 | 室温が０℃以上で、正常に動作することを確認してください。
|  | ⑤運転モード9で0％設定になっている。 | 使用に適切に運転モードで運転してください。
故障と対策
１．オイルコンの調子が良くない時は、まず次のことをお調べください。
２．それでも直らないときは下記①、②、③を弊社コンタクトセンターにご連絡ください。
（連絡先は裏表紙を参照してください）
①機種名（フル形式番号）
②製造番号（MFG.NO.）
③オイルコインの状態（できるだけ詳細に）
注）危険ですので、お客様自身で修理は
行わないでください。弊社サービスマンが
修理を行います。
電装品箱蓋を開けて確認する場合は、必ず主電源を切ってから５分
以上経過してから電装品蓋箱を開けてください。
危険
⚠

## Sheet2
項目 | 状態 |  |  | 原因 |  | 処置
8 | ポンプモータ・圧縮機ともに運転しているが、油が冷えない |  |  | ①吸排気部近くに障害物がある。 |  | 吸排気口から500ｍｍの間には通風に障害がになるものを置かないでください。
|  |  |  | ②エアフィルタが汚れている。 |  | エアフィルタを清掃してください。
|  |  |  | ③室温が高く、垂下（能力抑制）運転をしている。 |  | 使用温度範囲における能力をカタログで確認し適切な能力の機種を選定してください。
④熱負荷が大きい
|  |  |  | ⑤油粘度が高い |  | 油粘度が高いほど冷却能力が減少します。適切な能力の機種を選定してください。
|  |  |  | ⑥設定温度が高い |  | 適切な温度に設定を変更してください。
|  |  |  | ⑦圧縮機が運転していても、排風温度がほぼ室温の場合は冷媒ガスが不足している |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
9 | 運転設定が変更できない |  |  | ①DATA表示部に"---"が表示されている場合、その運転モードで使用する温度センサが接続されていません。 |  | 運転設定を変更する前に必要な温度センサを接続してください。機体同調制御の場合は機体同調サーミスタオプションが必要です。
|  |  |  | ②ENTキー（右端のキー）を押した時に、一瞬DATA表示部に"---"が表示される場合は、誤操作防止SWがONになっています。 |  | 制御基板上の誤操作防止SWをOFFにしてください。
10 | 【64】-【65】のアラーム出力が従来使用していた機種の信号出力と違う動作をする。 |  |  | ①アラーム出力の信号接続がシリーズによって一部変更になっている。 |  | 【60】-【63】の出力はAKS5シリーズおよびAKZ6シリーズと互換性がありますが、【64】-【65】は7シリーズ以降において信号内容および接続が変更されています。
アラーム一覧
アラームコード |  | アラームレベル | 内容 |  | 原因 |  | 処置
AA |  | 2 | ヒータ過熱（-H機のみ） |  | ①油が流れていない。 |  | 油圧回路が正しく接続されており、ポンプモータが正常に運転されているかを確認してください。
[5 empty] | ②油粘度が仕様範囲外 |  | 仕様範囲の粘度の油をご使用ください。
[5 empty] | ③サーモスタット配線の断線、または抜け |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
A6 |  | 2 | DCファンモータ系異常 |  | ①DCファンモータ用の配線が断線、または短絡した。 |  | 配線の差込みを確認してください。
[5 empty] | ②吸排気口の近くに障害物がある。 |  | 吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを置かないでください。
[5 empty] | ③DCファンモータの異常 |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
E1 |  | 2 | システム異常 |  | ①内部パラメータに異常がある。 |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
E3 |  | 2 | 高圧異常 |  | ①油温または室温が仕様範囲外の高温になっている |  | 仕様範囲内の温度でご使用ください。
[5 empty] | ②吸排気口の近くに障害物がある。 |  | 吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを置かないでください。
[5 empty] | ③エアフィルタが目詰まりしている、または凝縮器が汚れている。 |  | 38ページの保守・点検を参考にエアフィルタを清掃してください。
[5 empty] | ④上記以外 |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
E5 |  | 2 | 圧縮機高温異常 |  | ①油温または室温が仕様範囲外の高温になっている |  | 仕様範囲内の温度でご使用ください。
[5 empty] | ②吸排気口の近くに障害物がある。 |  | 吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを
[5 empty] | ③エアフィルタが目詰まりしている、または凝縮器が汚れている。 |  | 38ページの保守・点検を参考にエアフィルタを清掃してください。
[5 empty] | ④上記以外 |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
E6 |  | 2 | 圧縮機ロック |  | ①圧縮機が故障している。（交換の必要があります） |  | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
アラームレベル１・・・圧縮機（ヒータ）+ポンプモータ+ファンモータ停止
アラームレベル２・・・圧縮機（ヒータ）のみ停止
※ただし、E3：高圧圧力開閉器（CE/UKCA 機のみ）、E5:圧縮機保護サーモ作動の場合は同時にファンモータが停止します。
アラームが発生している場合
アラームはオイルコンに運転が継続できない異常が起きた時に発生します。
アラームをキャンセルする場合は、電源を切って再投入してください。

## Sheet3
アラーム コード | アラームレベル | 内容 | 原因 | 処置
E9 | 2 | 主回路用膨張弁コイル、またはホットガス用膨張弁コイル回路異常 | ①主回路用膨張弁コイルまたはホットガス用膨張弁コイルのコネクタ抜け | 当該膨張弁用コイルのコネクタの差し込みを確認してください。
|  |  | ②主回路用膨張弁コイルまたはホットガス用膨張弁コイル回路のヒューズが切れた。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
|  |  | ③主回路用膨張弁コイルまたはホットガス用膨張弁コイルが断線、または短絡した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
EH | 1 | ポンプモータ過電流継電器作動 | ①高粘度油の使用により、過負荷になった | 使用範囲の粘度の油をご使用ください。
|  |  | ②電源電圧が仕様範囲外でポンプモータ電流値が増加した。 | 電源電圧が仕様範囲内であることを確認してください。また、他の機械の起動時などで数秒間電源電圧降下がないかも確認してください。
|  |  | ③ポンプモータ配線が断線した（欠相運転） | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
|  |  | ④ポンプが異物をかみこんだ、またはポンプモータが故障した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
EJ | １または２ | オプション保護機器作動 | ①現地接続の保護機器（ユニット品については工場出荷時接続の場合もあります）が作動した。 | 作動した保護機器が検出している内容を確認してください。
|  |  | ②（ヒータ付のみ）油が流れておらず、保護機器が作動した。 | 油圧回路が正しく接続されており、ポンプが正常に運転されているかを確認してください。
F１ | 2 | 温度異常アラーム１ | ①監視対象の温度が設定範囲を超えた。 （オイルコンの故障ではありません） | 温度範囲ワーニングの設定内容を確認してください。 （パラメータｎ010～ｎ019） （設定内容は29～31ページ「パラメータの設定」参照）
F２ | 2 | 温度異常アラーム２
F３ | 2 | 温度異常アラーム３
F４ | 2 | 温度異常アラーム４
F５ | 2 | 温度異常アラーム５
FE | 1 | 高油温異常 （油温が65℃以上になった） | ①油が流れていない。 | 油配管系統がブロック（全閉）されていないか確認してください。
FH | 2 | 入口油温が60℃を超えた | ①主機の発熱量がオイルコンの冷却能力を上回っている。（機種選定ミス） | 正しく設置されており、圧縮機100％能力で運転（モニターモードで確認可）しているのであれば、１サイズ冷却能力の大きい機種を選定してください。
|  |  | ②吸排気口の近くに障害物があるため、冷却能力が低下している。 | 吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを置かないでください。
|  |  | ③標準点温度（室温35℃、油温35℃）を超えており、垂下（能力抑制）運転をしている。 | 標準点温度を上回りますと、垂下（能力制御）により冷却能力が称呼能力よりも低下します。使用される温度範囲全域において、オイルコンが冷却能力が主機発熱量を上回っていることを確認してください。
|  |  | ④モード９（能力直接指令）で運転しているため温度制御が出来ていない。 | 適切な運転モードで使用してください。 （能力直接指令は温度フィードバック制御をしません）
|  |  | ⑤冷媒ガスが抜けている。 | 圧縮機が運転しているにもかかわらず、排風の温度がほぼ室温の場合は冷媒ガスもれの可能性がありますので、 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
H0 | 2 | 機体同調サーミスタ異常 （オプション） | ①機体同調サーミスタ（オプション）が断線または短絡した。 | 機体同調サーミスタの配線を確認してください。 〈応急運転〉 機体同調サーミスタイジョ樹時は、運転モード0、1、3または5で応急運転可能です。 （運転モード変更は22～24ページ参照）
H１ | 2 | 室温サーミスタ異常 | ①室温サーミスタが断線または短絡した。 | 室温サーミスタの配線を確認してください。 〈応急運転〉 室温サーミスタ異常時は、運転モード0、1、4または6で応急運転可能です。※※ （運転モード変更方法は22～24ページ参照）
JH | 2 | 入口油温サーミスタ異常 | ①入口油温サーミスタが断線または短絡した。 | 〈応急運転〉 入口油温サーミスタ異常時は、運転モード1、5または6で応急運転可能です。※※ （運転モード変更方法は22～25ページ参照）
JJ | 2 | 出口油温サーミスタまたは戻り油温サーミスタ （オプション）異常 | ①出口油温サーミスタまたは戻り油温サーミスタ（オプション）が断線または短絡した。 | 〈応急運転〉 出口油温サーミスタまたは戻り油温サーミスタ異常時は、運転モード0、3または4で応急運転可能です。 （運転モード変更方法は22～26ページ参照）
※※応急運転に切り替え時はワーニングに切り替わりますので、早急にサーミスタの交換修理が必要です。弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

## Sheet4
アラーム コード | アラームレベル | 内容 | 原因 | 処置
L4 | 2 | パワーデバイス温度異常 | ①油温または室温が仕様範囲外の高温になっている | 仕様範囲内の温度でご使用ください。
|  |  | ②吸排気口の近くに障害物がある。 | 吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを置かないでください。
L5 | 3 | パワーデバイスの瞬時過電流 | ③エアフィルタが目詰まりしている、または凝縮器が汚れている。 | 38ページの保守・点検を参考にエアフィルタを清掃してください。
|  |  | ④圧縮機またはインバータ基板の故障 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
L8 | 2 | 圧縮機過負荷 | ①圧縮機またはインバータ基板の故障 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
L9 | 2 | 圧縮機起動不良
LA | 2 | パワーデバイスの瞬時過電流
LC | 2 | インバータ基板-制御基板 CPU間伝送異常 | ①配線断線、コネクタ抜けによる通信異常 | インバータ基板-制御基板間の配線を確認してください。
|  |  | ②温調マイコンとインバータマイコン間の通信に障害が発生した。 | 制御基板の交換または、インバータ基板の交換、もしくは電源環境の改善（ノイズ対策）が必要です。
U0 | 2 | ガス欠 | ①過度の輸送振動などにより冷媒配管が損傷を受け、冷媒ガスが漏れている。 | 冷媒配管の修復および冷媒の再充填が必要です。弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
U1 | 1 | 電源逆相・欠相 | ①電源が逆相接続さえている。 | 電源配線のいずれかの相を入れ替えてください。
|  |  | ②欠相接続となっている。 | 電源端子台に三相が正しく接続されていることを確認してください。
|  |  | ③ポンプが異物をかみこんだ、またはポンプモータが故障した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
|  |  | ④ノイズフィルタ基板内のヒューズが切れている | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
U2 | 2 | 低電圧 （インバータ主回路DC電圧） | ①主電源の電圧不足による主回路DC電圧低下。 | 電源電圧が仕様範囲より下回っていないか確認してください。また、他の機械の起動時などで数秒間の電源電圧降下がないかも確認してください。
|  |  | ②頻繁な電源ON/OFFにより突入電流制限用回路の保護が作動した。 | 電源をOFFして2分以上経過後に電源再投入してください。頻繁なON/OFFは故障の原因になります。電源ON時間、OFF時間は最低2分以上確保してください。
|  |  | ③DCLのみ接続。 | DCLの配線を確認してください。
|  |  | ④配線断線、コネクタ抜けによる主回路DC電圧低下 | フィルタ基板-インバータ基板間の配線を確認してください。
|  |  | ⑤電源電圧の瞬低（瞬停）が頻繁に起こっている。 | 電源電圧が定格電圧であることをご確認ください。また周辺の機械の起動時などにおいて瞬時低下が発生していないかも合わせてご確認ください。
|  |  | ⑥フィルタ基板のリレー回路の故障 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
U9 | 2 | 他系統伝送不良 （スレーブ機間伝送異常） | ①子機との通信で異常が発生した。 | 子機との通信ラインが正常に接続されていることを確認してください。 （親子通信などにおいて子機の応答がなくなった場合のみに発生します。）
UH | 1 | システム系不良 (EEPROM異常） | ①制御基板、またはINVOICE基板に記憶しているパラメータに障害が発生した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
UJ | １ または ２ | オプション保護機器作動 | ①現地接続の保護機器（ユニット品については工場出荷時接続の場合もあります）が作動した。 | 作動した保護機器が検出している内容を確認してください。
J３ | 2 | 吐出管サーミスタ異常 | ①吐出管サーミスタが断線または短絡した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
J４ | 2 | EV出口サーミスタ異常 | ①EV出口サーミスタが断線または短絡した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
J6 | 2 | 凝縮器サーミスタ異常 | ①凝縮器サーミスタが断線または短絡した。 | 弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

## Sheet5
ワーニング一覧
ワーニングコード | 内容 | 原因 | 処置
F６ | 高圧上昇 | ①エアフィルタの詰まりや障害物による風量ダウン | ・エアフィルタおよび凝縮器の清掃を実施してください。 ・吸排気口から500ｍｍの間には通風の障害になるものを置かないでください。
|  | ②仕様範囲外の室温での運転。 | 仕様範囲内の温度でご使用ください。
H１ | 室温サーミスタ異常 | ①室温サーミスタが断線または短絡した。（制御に使用していない場合） | 当該サーミスタの配線を確認してください。
JH | 入口油温サーミスタ異常 | ①入口油温サーミスタが断線または短絡した。 | 当該サーミスタの配線を確認してください。
J3 | 吐出管サーミスタ異常 | ①吐出管サーミスタが断線または短絡した。オイルコンの保護の為に150時間運転後にアラームに格上げして停止します。 | 当該サーミスタの配線を確認してください。
J4 | EV出口サーミスタ異常 | ①EV出口サーミスタが断線または短絡した。オイルコンの保護の為に150時間運転後にアラームに格上げして停止します。 | 当該サーミスタの配線を確認してください。
J6 | 凝縮器サーミスタ異常 | ①凝縮器サーミスタが断線または短絡した。オイルコンの保護の為に150時間運転後にアラームに格上げして停止します。 | 当該サーミスタの配線を確認してください。
P4 | フィンサーミスタ異常 | ①フィンサーミスタが断線または短絡した。 | 電源を再投入してください。代替機能での保護を行います。
１E | 温度範囲ワーニング１ | ①監視対象の温度が設定範囲を超えた。 （オイルコインの故障ではありません） | 温度範囲ワーニングの設定内容を確認してください。（パラメータｎ010～ｎ019） （設定内容は、29～31ページ「パラメータの設定」参照）
２E | 温度範囲ワーニング２
３E | 温度範囲ワーニング３
４E | 温度範囲ワーニング４
５E | 温度範囲ワーニング５
ワーニングが発生している場合
ワーニングとは、オイルコンの状態が正常ではない時や、監視対象の油温が設定した温度範囲を超えた時に
警告（ワーニング）を発生する機能です。
そのまま運転を続けるとオイルコンの故障につながる場合があるので、必ず処置を実施してください。